## Slide 1
 | Vastaan (tai ei ainakaan tue III ja IV osien tekemistä) | Puolesta | Huomioitavaa / kysymyksiä
Kattilavalmistajat | Ensimmäisen tulistimen korkeammat lämpötilat ainakin joiltakin osin tuttu ainakin kattilanvalmistajille. Mahdollista ettei asialle voi tehdä mitään, tilanteeseen ei pysty vaikuttamaan, ainakaan kovin paljon, mutta kattilavalmistajilla kuitenkin asia hallinnassa esim mitoituksella ja materiaalivalinnoilla | Kattiloiden käyttäjille ei ole tiedossa minkälaista lämpötilalisää pitää vaatia tulipesän suunnasta ensimmäisille tulistimille | Ei tiedossa miten hyvin on kattilanvalmistajille tuttu kvantitatiivisesti. Todennäköisesti kattiloista dataa sen verran että tiedossa miten keskimäärin riippuu kattilan koosta ja ajotavasta. Ei tiedossa onko kattilanvalmistajilla jo työkalut laskea ja ottaa huomioon mitoituksessa. Eli tarvetta tutkia ilmiötä lisää ei olisi.
SKY, tehtaat |  | Ilmiö ei vaikuta olevan tuttu kaikille tehtaille tai ymmärrys ei joka tehtaalla välttämättä samalla tasolla. Projekti alunperin käyntiin Etelä-Amerikan tehtaan konferenssiesityksestä, jossa esiteltiin tulistimesta mitattuja lämpötiloja ja todettiin että haaste on olemassa. Yhdistys toimii tiedon tuottajana yleiseen käyttöön ja tämäkin ilmiö olisi hyvä käydä perusteellisesti läpi jotta nyky- ja jälkipolvi osaisi asiaan varautua. | Ei selvää voiko olemassa olevassa kattilassa ilmiöön vaikuttaa ja miten paljon. Tai onko tarvetta jos kattilanvalmistajat jo mitoituksessa ottaneet huomioon. Ilmiöiden parempi ymmärtäminen ja tiedon leviäminen yhdistyksen ja tehtaiden piirissä kuitenkin yleisesti ottaen hyvä asia. Jos ilmiö jo hallinnassa, ei tarvetta kiinnittää huomiota ja resursseja asian selvittämiseen tehtailla.

## Slide 2
 | Vastaan (tai ei ainakaan tue III ja IV osien tekemistä) | Puolesta | Huomioitavaa / kysymyksiä
Kattilavalmistajat, SKY, tehtaat, tutkimuslaitokset, yleinen ilmiön ymmärtaminen | Käytetään rahaa | Projektin I ja II osassa tarkasteltu höyrypuolta. Laskennoissa tarvitsi lisätä korjauskerroin lämmönsiirron profiiliin jotta laskenta antoi mittauksia vastaavia lämpötiloja (savukaasun virtaussuunnassa ensimmäiset ja sivussuunnassa keskimmäiset putket, näissä höyry kuumempaa) | Korjauskerroin ei perustunut savukaasupuolen lämmönsiirron tarkasteluun, vaan tehtiin tarvittava sovite, jolla laskettu saatiin täsmäämään tehdasdataan
Vaiheet III ja IV |  | Tarkastelemalla savukaasupuolen lämmönsiirtoa CFD:n avulla, olisi mahdollista nähdä pystytäänkö mallilla selittämään I ja II vaiheiden korjauskerroin. Mahdollisia selittäviä tekijöitä voisi olla Epätasainen savukaasun lämpötilaprofiili (keskellä kuumempi savukaasu kuin sivuseinillä) ja miten tämä riippuu kattilan koosta Kerrostuman paksuuden rajaantuminen (T70 sulaminen) niin että keskellä oleva kerrostuma on muita tulistimen kohtia ohuempi ja lämmönsiirto tästä syystä ainakin joltain osin korkeampi | CFD mallinnuksessa epävarmuustekijöitä on ainakin säteilylämmönsiirron kuvauksen tarkkuus jos verrataan sitä ”todellisuuteen” kattilassa. Konvektiivinen lämmönsiirron kohdalla epävarmuutta, mutta säteilyä vähemmän. Kerrostuman paksuus ja muiden ominaisuuksien (mm lämmönjohtavuus) vaikutus laskettuun lämmönsiirtoon myös epävarmuustekijä. Kerrostumat kuitenkin tapauskohtaisia, eli mallissa täytyy joka tapauksessa olettaa jotakin kerrostumiin ja lämmönsiirtoon liittyen. Herkkyystarkasteluilla saataisiin todennäköisesti hyvä kokonaiskuva, jolloin voitaisiin malliin perustuen sanoa mikä selittää vaiheiden I ja II korjauskertoimen. Tai todeta ettei mallissa kokeillut asiat selitä (täysin) tarvittua korjauskerrointa. Joka tapauksessa ilmiön ymmärrys kasvaisi.